洱源县第二自来水厂供水工程建设项目竣工环境保护验收监测表

建设单位：洱源县润源水务有限公司

二〇二三年二月

建设单位法人代表：          （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：洱源县润源水务有限公司   （盖章）

联系电话：

邮    编：

地    址：

前言

洱源县近年经济发展快速，县城规模不断扩大，现建有一座自来水厂，为洱源县第一自来水厂，取水水源为茈碧湖水库，现有供水系统成本较高，加上洱源县的发展，第一水厂已超负荷运行，现状供水能力不足，管网布局不合理，管道漏损率高，供水普及率低，严重影响居民生活及社会经济的发展。为了改善供水条件，促进区域经济发展，提高供水安全性，保障人民的生活质量，同时为了解决现状供水系统成本高的现实，洱源县供排水有限责任公司实施洱源县第二自来水供水工程项目。

洱源县第二自来水厂供水工程位于洱源县茈碧湖镇永联村委会，取水点位于洱源县三营镇三岔河水库，项目总投资额为6000万元，建设内容包括主体工程（配水井、絮凝沉淀池、虹吸滤池 、清水池等）、辅助工程（综合办公楼、加氯加药间、值班室）、公用工程（停车位、高位自用水池）、环保工程（水冲厕、化粪池、回收水池、厂区绿化）等。

2013年8月洱源县供排水有限责任公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制完成《洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表》，供建设单位上报大理州环境保护局审批。2013年8月27日取得大理州环境保护局出具的《关于洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表的批复》（大环审[2013]62号），2017年7月项目开工建设，2019年12月项目建设完成。

2021年洱源县住房城乡建设局向洱源县人民政府报请收回洱源县供排水有限责任公司未来30年剩余供水经营权并解除国有资产委托协议，2021年1月5日，洱源县住房城乡建设局取得《洱源县人民政府关于收回洱源县供排水有限责任公司未来30年剩余供水经营权并解除国有资产委托管理协议实施方案的请示的批复》（洱政复[2021]1号），洱源县人民政府原则同意回收实施方案，2021年7月，洱源县住房城乡建设局收回洱源县供排水有限责任公司未来30年剩余供水经营权并解除国有资产委托管理协议，之后成立洱源县润源水务有限公司对洱源县第二自来水厂进行经营管理。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，本单位属于排污许可登记管理，不需要申请取得排污许可证，只需在全国污染许可信息平台填报排污登记表，2022年6月22日洱源县润源水务有限公司已完成本单位排污登记表填报，取得登记回执，登记编号：91532930MA6NEYMJ3G001Z，有效期：2022年6月22日至2027年06月21日。

2017年11月20日，环境保护部公布新的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的公告，验收主体由环保部门变更为建设单位，则洱源县润源水务有限公司于2022年6月组织进行自主验收，验收时工况与监测时工况一致。

根据国家环保总部（环发[2000]38号）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，大理白族自治州环境保护局下达的环评批复文件（大环审[2013]62号）《关于洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表的批复》的要求和规定，我公司进行查阅环评报告表、进行环境管理检查并制定监测方案，并于2022年6月26日-27日委托云南通际环境检测技术有限公司进行了现场监测。根据监测结果和项目环境保护工作执行情况等调查工作后编制本项目验收监测表，作为项目竣工环境保护验收的技术依据。

本项目分两期进行建设，近期处理规模为15000m³/d，远期处理规模为20000m³/d。目前近期工程内容已建设完成，故本次对洱源县第二自来水厂供水工程（近期）项目进行竣工验收。

目录

表一	1

表二	5

表三	19

表四	21

表五	27

表六	29

表七	30

表八	33

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	38

表一

| 建设项目名称 | 洱源县第二自来水厂供水工程项目（近期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 洱源县润源水务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | þ新建¨改扩建¨技改¨迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 大理州洱源县三营镇、茈碧湖镇 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 自来水 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 15000m3/d |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 15000m3/d |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013年8月 | 开工建设时间 | 2017年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年12月 | 验收现场监测时间 | 2022年8月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 大理州环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 洱源县供排水有限责任公司 | 环保设施施工单位 | 洱源县供排水有限责任公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 5991.37 | 环保投资总概算（万元） | 194 | 比例 | 3.24% |
| 实际总概算（万元） | 6000.00 | 环保投资 （万元） | 200 | 比例 | 3.33 % |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号； （2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》环办[2015]113号； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日） （4）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）； （6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）； （9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）； （11）《环境监测管理办法》（2007年9月1日施行）； （12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819 -2007）； （13）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； （14）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； （15）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （16）《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）； （17）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）； （18）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）； （19）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （20）昆明阳光恒业环境工程有限公司所编制的《洱源县第二自来水厂供水工程建设项目环境影响报告表》； （21）大理白族自治州环境保护局关于洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表的批复（大环审[2013]62号）2013年8月27日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据《关于洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表的批复》以及报告表的相关要求，本项目验收执行标准如下： 1、水污染物排放标准 本项目运营期生产废水经处理后回用于生产，不外排，生活废水经收集至化粪池中进行处理，定期由环卫部门通过吸污车转移后进行处置，不外排。 2、大气污染物排放标准 大气污染物排放执行GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》中关于颗粒物的无组织排放监控限值要求。标准值见表1-1。 本项目环评阶段，设计使用盐酸和氯酸钠制备生成二氧化氯作为消毒剂，制备过程中会有少量氯化氢无组织排放，实际验收阶段，项目结合运营成本进行核算，消毒剂二氧化氯的制备原料更改为硫酸、过氧化氢及氯化钠，更改制备工艺后减少了原料使用量，且制备过程中无废气产生，故本次验收执行以下标准。 表1-1 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控. 颗粒物; 监控点; 浓度. 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声排放标准： 运营期噪声执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准值见表1-2。 表1-2工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 适用于商业金融、及时贸易为主要功能或者居住、商业、工业混杂等; 60; 50. - 4、固体废物控制标准 项目产生的一般固体废物存放执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》及其修正内容。产生的危险废物主要是实验室废液，项目危险废物贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》相关要求。 |
| 总量控制指标 | - 环评阶段对总量控制建议指标的要求： - 本项目为城市基础设施工程，运营期生产废水经过处理后回用于生产，生活废水经过处理后用于厂区绿化浇灌，不外排； - 项目废气为无组织排放，无总量控制要求的指标； - 项目运营期产生固废主要为污泥，定期交由垃圾填埋场进行填埋处置，运营期生活垃圾由环卫部门统一清运处置，项目固废处置率100%，因此不设污染物总量控制指标。 - 运营阶段总量控制指标： - 本项目为城市基础设施工程，运营期生产废水经处理后回用于生产，生活废水由环卫部门定期使用吸污车进行转移并处置，不外排； - 项目废气为无组织排放，无总量控制要求的指标； - 项目水厂运营期产生的生产固废主要为污泥，污泥定期运送至垃圾填埋场进行填埋处理，污泥产生量为32t/a，项目水厂运营期产生的生活垃圾，由环卫部门统一清运处置，生活垃圾产生量为1.825t/a，项目危废为实验室废液，产生量约为0.02t/a，收集后委托有资质的单位进行运输处置。项目固废处置率处置率 100%，因此不设污染物总量控制指标。 |  |  |  |  |

# 表二

一、工程建设内容： 1、项目基本情况 项目名称：洱源县第二自来水厂供水工程项目（近期） 建设性质：新建 建设单位：洱源县润源水务有限公司 建设地点：洱源县茈碧湖镇永联村委会（水厂地点） 总投资：5991.37万元 占地面积：7670.5m2 建筑面积：9103m2 处理规模：15000m3/d 本项目环评阶段由洱源县供排水有限责任公司负责进行施工建设，2021年7月，洱源县住房城乡建设局收回洱源县供排水有限责任公司未来30年剩余供水经营权并解除国有资产委托管理协议，之后洱源县润源水务有限公司对洱源县第二自来水厂进行经营管理。 本项目分两期进行建设，近期处理规模为15000m³/d，远期处理规模为20000m³/d。目前近期工程内容已建设完成，本次仅对洱源县第二自来水厂供水工程（近期）项目进行竣工验收。 2、项目建设内容 本项目为自来水生产和供应工程，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 项目实际建设内容与环评工程主要内容对照表如表2-1所示。 表2-1 项目建设内容对照一览表 工程类别; 环评工程主要内容; 实际工程建设内容; 变动情况. 名称; 规模; 备注. 主体工程; 原水输送管线; 16576m; DN400-DN500球墨铸铁管; 原水输送管线，管道材质DN400-DN500球墨铸铁管，长度19998m。; 管道材质不变，长度增加3422m. 清水输送管线; 1620m; DN500球墨铸铁管; 清水输送管线，管道材质DN500球墨铸铁管，长度2380m; 管道材质不变，长度增加760m. 城区配水管网; 29389m; DN400-DN500球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管; 城区配水管网，管道材质DN400-DN500球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管，长度29987m; 管道材质不变，长度增加598m. 配水井; 1座，200m3; 钢筋混凝土结构; 配水井，钢筋混凝土结构，容积为200m3; 与环评一致. 絮凝沉淀池; 2座，437.5m3/h; 钢筋混凝土结构; 絮凝沉淀池2座，钢筋混凝土结构，每座的规模为437.5m3/h; 与环评一致. 虹吸滤池; 2座，437.5m3/h; 钢筋混凝土结构; 虹吸滤池2座，钢筋混凝土结构，每座的规模为437.5m3/h; 与环评一致. 清水池; 2座，2000m3; 地埋式钢筋混凝土结构; 清水池2座，地埋式钢筋混凝土结构，每座的容积为2000m3; 与环评一致. 污泥浓缩池; 1000m2; 钢筋混凝土结构; 污泥浓缩池，钢筋混凝土结构，面积为1000m2; 与环评一致. 辅助 工程; 综合办公楼; 310.42m2; 框架结构; 综合办公楼，框架结构，建筑面积为310.42m2; 与环评一致. 实验室; /; /; 实验室设置在综合办公楼中，面积为60m2; 新增. 加氯加药间; 215.01m2; 框架结构; 加氯加药间，框架结构，建筑面积为215.01m2; 与环评一致. 值班室; 9m2; 砖混结构; 值班室，砖混结构，建筑面积为9m2; 与环评一致. 公用 工程; 停车位; 94m2; /; 停车位，面积为94m2; 与环评一致. 食堂; /; /; 食堂，砖混结构，面积为20m2; 新增. 高位自用水池; 200m3; 钢筋混凝土结构; 自用水池，钢筋混凝土结构，容积为200m3; 与环评一致. 环保 工程; 旱厕; /; 砖混结构; 水冲厕，建设在综合办公楼内，面积为5m2; 旱厕更改为水冲厕. 污泥干化场; 50m2; 砖混结构，设置顶棚; 砖混结构，容积为200m3，设置顶棚; 与环评一致. 生活废水沉淀池; /; 砖混结构; 化粪池，砖混结构，容积为6m3; 生活废水沉淀池更改为化粪池. 回收水池; 327m3; 钢筋混凝土结构; 回收水池，钢筋混凝土结构，容积为327m3; 与环评一致. 事故应急池; /; /; 新建事故应急池2个，容积均为2m3; 新增. 绿化工程; 绿化面积3229m2; 生态环境保护措施; 绿化面积6000m2; 绿化面积增加. 3、建设内容变动情况 根据项目实际情况，项目环评阶段与运营阶段的变动有以下几点： （1）环评阶段，项目输水工程管线方案进行必选，方案一沿着214国道进行敷设，方案二沿骑马山山脚敷设，从比选方式最终推荐采用方案一进行输水管道的施工。实际验收阶段，项目采用方案二实施建设。环评阶段推荐方案一主要原因为A方案二输水管线比方案一管线约多2km的长度，增加输水管投资；B方案一基本沿214国道进行敷设，敷设条件成熟，便于施工和管理，方案二穿越的基础地质特性多样，施工和运行管理较为困难。项目设计原水输送管线长16576m、清水输送管线长1620m，城区配水管网长29389m，实际验收阶段，原水输送管线长19998m、清水输送管线长2380m，城区配水管网长29987m，原水输送管线长度增加3422m，清水输水管线长度增加760m，城区配水管网长度增加598m，原水输送管线采用了备选方案。洱源县洱海流域管理局2022年10月18日出具的“关于同意“洱源县第二自来水厂供水工程项目”土地报批的情况说明”，该项目建设用地未占湖滨生态红线和湖泊生态黄线，符合洱海流域“两线三区”管控的相关要求。洱源县第二自来水厂供水工程建设项目占用生态保护红线的查询报告结果显示，本项目的建设不占用生态保护红线。项目选线方案未涉及重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的生态保护红线；不涉及自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地。项目输水工程为管道配套工程，运营期无废水、废气、废渣等污染物产生，运营期对周边环境无污染影响。且经现场踏勘了解，管道输送工程现已进行绿化恢复措施，生态植被恢复良好。 （2）环评阶段，项目采用盐酸与氯酸钠溶液制取二氧化氯作为自来水的消毒剂。实际验收阶段，项目采用硫酸、双氧水和氯化钠制取二氧化氯作为自来水的消毒剂。在建设阶段对盐酸、硫酸、双氧水、氯酸钠、氯化钠原料用量，结合运营成本进行核算，盐酸及氯酸钠用量远远大于硫酸、双氧水及氯化钠的用量，且在硫酸、双氧水、氯化钠反应过程中无废气产生，故项目区采用硫酸、双氧水和氯化钠反应生成二氧化氯工艺，大大降低了项目对周边环境的影响。 （4）环评阶段，项目未设置食堂，实际验收阶段，项目在入场大门北侧设置一间20m2食堂，供职工就餐，食堂内设置有抽油烟机，对食堂油烟进行处理后经专用排气筒排入大气环境中，由于项目区地势开阔，扩散条件较好，经大气稀释扩散后对周边环境影响较小。 （5）环评阶段，项目未设置实验室，实际验收阶段，项目在综合办公楼1楼设置1间60m2实验室，供项目运营中对出水水质进行检验，加强对水质的监管。实验室产生的废液经专门容器进行收集暂存，并设置台账，后应委托相关危废处理资质单位进行收集处理。 （6）环评阶段，项目计划设置旱厕，生活废水经过生活废水沉淀池处理用于厂区绿化浇灌，实际验收阶段，将旱厕改为水冲厕，冲厕废水与生活废水经过化粪池处理后，定期由环卫部门同过吸污车转移处理，更改后提高了厂区卫生条件，减少了项目区旱厕臭气的产生，降低了项目对周围环境的影响。 （7）环评阶段，厂区要求建设绿化面积为3229m2，实际验收阶段，厂区绿化面积为6000m2，绿化面积增加对厂区的无组织废气与噪声治理，都起到积极作用，减少了项目对周围环境的影响。 除此之外，其余项目环评阶段与运营阶段建设规模，建设内容均与环评一致，对照中华人民共和国生态环境部办公厅（环办环评函[2020]688号）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，建设项目性质、规模、生产工艺、环保设施均未发生变化，虽配套输水管网建设地点发生变动，但输水管线运营期不产生废气、废水、固废等污染物质，对周边环境不产生影响，且输水管线不涉及重点生态功能区，生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的生态保护红线，不涉及自然遗迹、人文遗迹，自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地等敏感点，不属于重大变更，项目变动情况见下表； - 表2-2 建设项目变动情况对比一览表 序号; 属性; 重大变动清单内容; 本项目内容; 备注. 1; 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目为自来水厂的建设; 未发生变动. 2; 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 经查阅大理白族自治州2021年环境状况公报，洱源县环境空气质量能达到二级标准，项目位于达标区，本项目为自来水生产项目，近期生产能力为15000m³/d，在生产过程中，生产、处置及储存能力均未发生变化，且在运营过程中不产生第一类污染物。; 未发生变动. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 3; 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 环评阶段，项目输水工程管线方案进行必选，方案一沿着214国道进行敷设，方案二沿骑马山山脚敷设，从比选方式最终推荐采用方案一进行输水管道的施工。实际验收阶段，项目采用方案二实施建设。环评阶段推荐方案一主要原因为A方案二输水管线比方案一管线约多2km的长度，增加输水管投资；B方案一基本沿214国道进行敷设，敷设条件成熟，便于施工和管理，方案二穿越的基础地质特性多样，施工和运行管理较为困难。项目设计原水输送管线长16576m、清水输送管线长1620m，城区配水管网长29389m，实际验收阶段，原水输送管线长19998m、清水输送管线长2380m，城区配水管网长29987m，原水输送管线长度增加3422m，清水输水管线长度增加760m，城区配水管网长度增加598m，原水输送管线采用了备选方案。洱源县洱海流域管理局2022年10月18日出具的“关于同意“洱源县第二自来水厂供水工程项目”土地报批的情况说明”，该项目建设用地未占湖滨生态红线和湖泊生态黄线，符合洱海流域“两线三区”管控的相关要求。洱源县第二自来水厂供水工程建设项目占用生态保护红线的查询报告结果显示，本项目的建设不占用生态保护红线。项目选线方案未涉及重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的生态保护红线；不涉及自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地。; 不属于重大变动. 4; 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：; 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）; 环评阶段，项目采用盐酸与氯酸钠溶液制取二氧化氯作为自来水的消毒剂。在此过程中将产生一定量的HCl气体。实际验收阶段，项目采用硫酸、双氧水和氯化钠制取二氧化氯作为自来水的消毒剂。在硫酸、双氧水、氯化钠反应过程中无废气产生，无新增排放污染物种类。经查阅大理白族自治州2021年环境状况公报，洱源县属于环境质量达标区，本项目污染物排放量未增加，甚至有所减少。本项目为自来水生产项目，项目增加化验室对出水水质进行检测，在此过程中产生少量的实验室废液，此类废液经专桶收集后，交由有相关资质单位进行收集处理。在生产过程中产生少量职工生活污水产生，无第一类废水产生。; 不属于重大变动. 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；. 废水第一类污染物排放量增加的. 其他污染物排放量增加10%及以上的。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 本项目物料运输、装卸、贮存方式均未发生变化，无组织排放量不发生变化。. 5; 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 环评阶段，项目计划设置旱厕，生活废水经过生活废水沉淀池处理用于厂区绿化浇灌，实际验收阶段，将旱厕改为水冲厕，冲厕废水与生活废水经过化粪池处理后，定期由环卫部门同过吸污车转移处理，更改后提高了厂区卫生条件，减少了项目区旱厕臭气的产生，降低了项目对周围环境的影响。; 不属于重大变动. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目产生的生产废水为排泥水和反冲洗水，泥浆水进入污泥浓缩池与絮凝沉淀池产生的排泥水一起在浓缩水池内进行处理，经处理后浓缩水池上清液进入回收水池，不外排；生活污水经化粪池处理后，委托环卫部门吸污车进行转移处理，不外排。不设废水排放口。; 未发生重大变动. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目为自来水生产项目，项目废气主要包括污泥干化场废气及食堂油烟，均为无组织排放废气，经大气稀释扩散，对周边环境影响较小。; 未发生重大变动. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化，对周边环境影响无变化。; 未发生变动. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目产生的固体废物主要为污泥及生活垃圾。污泥经干化场干化后，交由垃圾填埋场进行转移填埋，生活垃圾委托环卫部门清运处理。; 未发生变动. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目在药剂储存库设置了事故应急池，增强了环境风险防范能力。; 未发生重大变动. 综上所述，本项目发生变动部分均不属于重大变动。 4、主要设备清单 因环评报告表中未列出设备清单，项目主要设备根据验收阶段实际情况进行统计，不与环评阶段进行对比，项目购置、安装设备具体见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 实际建设数量; 备注. 1; 余氯总氯测定仪; /; 台; 1; /. 2; 浊度仪; G0YS-101S2; 台; 1; /. 3; 酸度测定仪; GOYS-101SP; 台; 1; /. 4; 鼓风干燥箱; DHG-9070A; 台; 1; /. 5; 紫外分光光度计; /; 台; 1; /. 6; 电热恒温培养箱; DHP-50; 台; 2; /. 7; 二氧化氯测定仪; GOYS-101SE2; 台; 1; /. 8; 去离子纯水机; 恒诺; 台; 1; /. 9; 显微镜; /; 台; 1; /. 10; 高压压力蒸汽灭菌器; BOXUN; 套; 1; /. 11; 电子万用炉; DL-1; 台; 4; /. 12; 手提式无油活塞真空泵; ZKB-1A; 台; 1; /. 13; 菌落计数器; XK97-A; 台; 1; /. 14; 电子石英定时计; XK98-A; 架; 1; /. 15; 数显式温湿度计; /; 个; 4; /. 16; 磁力加热搅拌器; 78-1; 台; 1; /. 17; 电热恒温水浴锅; XM7D-4000; 台; 1; /. 18; 华特牌二氧化氯消毒剂发生器; HT-3000; 套; 1; /. 19; 华特牌化料器; HTHLQ-50; 套; 1; /. 20; 华特牌硫酸稀释器; HTXSQ-20; 套; 1; /. 5、原辅材料及产品 项目运营期原辅料消耗情况见表2-4。 表2-4 本项目原辅料消耗情况 序号; 名称; 环评阶段年耗量（t/a）; 实际年耗量（t/a）; 与环评期比较. 1; 絮凝剂（碱式氯化铝）; 60t/a; 18.5t/a; 减少41.5t/a. 2; 氯酸钠（含量≥33%）; 17.5t/a; 4t/a; 减少13.5t/a. 3; 盐酸（浓度≥31%）; 38.3t/a; /; 减少38.3t/a. 4; 硫酸（浓度≥98%）; /; 12t/a; 增加12t/a. 5; 过氧化氢（含量≥27.5%）; /; 4t/a; 增加4t/a. 6、劳动定员制度 项目全厂职工10人，项目区设置员工食堂，项目年工作日为365天。 7、环境保护目标 项目环评中，原水输水工程管线施工方案推荐方案一沿着214国道进行敷设，但实际施工中，原水输送管网的实施采用了方案二沿骑马山山脚敷设，原水管线两侧保护目标发生了变化，其余涉及的保护目标基本不变。项目环境保护目标具体情况见表2-5。 表2-5 项目环境保护目标对比情况表 保护目标; 保护标准; 实际保护目标; 实际保护标准; 备注. 水厂场区保护目标（施工期、运营期）; 地表水; 弥茨河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类; 弥茨河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类; 与环评一致. 声环境、大气环境; 墩子村（北侧850m，109户，427人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 墩子村（北侧850m，109户，427人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 执行标准已更新. 刘家营（东侧1000m，28户，110人）; 刘家营（东侧1000m，28户，110人）. 永乐村（东北800m，90户，406人）; 永乐村（东北800m，90户，406人）. 生态环境; 保护场区周围农田、植被等生态环境不受破坏; 保护场区周围农田、植被等生态环境不受破坏; 与环评一致. 管网沿线保护目标（主要为施工期）; 地表水; 三岔河水库（取水点）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类; 三岔河水库（取水点）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类; 与环评一致. 茈碧湖水库（北侧1100m）; 茈碧湖水库（北侧1100m）. 弥茨河（西侧1400m）; 弥茨河（西侧1400m）. 三营河（原水输水管临近）; 三营河（原水输水管临近）. 海尾河（配水管网穿越）; 海尾河（配水管网穿越）. 凤羽河（配水管网穿越）; 凤羽河（配水管网穿越）. /; 白沙河（原水输水管穿越）; 新增. 声环境、大气环境; 白草罗（东侧700m，75户，213人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东山（东侧600m，30户，85人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 原水管线方案变动，造成保护目标有所变动. 东山（东侧600m，30户，85人）; 街东（12户，48人，原水管线两侧）. 士登村（原水管线两侧354户，1488人）; 上村（20户，80人，原水管线两侧）. 三营村（原水管线两侧615户，2449人）; 二联合（8户，32人，原水管线两侧）. 四联合（原水管线两侧64户，297人）; 菜园（50户，200人，西侧150m）. 余庄（东侧400m，107户，464人）; 涧口村（13户，52人，原水管线两侧）. 代对（原水管线两侧，58户，253人）; 上新村（25户，100人，原水管线两侧）. 新龙村（西侧700m，76户，336人）; 下新村（20户，85人，原水管线两侧）. 勋庄（西侧600m，32户，125人）; 常乐村（40户，320人，原水管线两侧）. 打铁营（东侧50m，106户，458人）; 刘家营（15户，60人，原水管线两侧）. 孟获营（原水管线两侧，188户，820人）; 永乐村（16户，80人，原水管线两侧）. 李家营（东侧500m，96户，390人）; /. 新建（西侧200m，69户，267人）; /. 小官营（东侧300m，51户，217人）; /. 大官营（西侧350m，96户，390人）; /. 墩子村（东北200m，109户，427人）; /. 县城区域（配水管网两侧）; /. 生态环境; 保护管网沿线生态植被、农田不受破坏; 保护管网沿线生态植被、农田不受破坏; 与环评一致. 风景名胜区; 大理苍山洱海国家级风景名胜区茈碧湖片区（北侧500m）; 大理苍山洱海国家级风景名胜区茈碧湖片区（北侧500m）; 与环评一致. 8、项目环保投资 项目环评总投资5991.37万元，环保投资194万元，环保投资占总投资的3.24%；实际总投资6000万元，环保投资200万元，实际环保投资占实际总投资的3.33%。 项目环保投资具体情况见表2-6。 表2-6 项目环保投资对比情况表 类别; 环评阶段; 验收阶段; 对比 结果. 项目; 环保设施及设备; 投资（万元）; 项目; 环保设施及设备; 投资（万元）. 施工期; 废气; 建筑施工扬尘; 洒水软管、遮挡用篷布等。; 12; 建筑施工扬尘; 洒水软管、遮挡用篷布等。; 12; 0. 废水; 施工废水; 临时集水、汇水沟渠，临时沉淀池。; 8; 施工废水; 临时集水、汇水沟渠，临时沉淀池。; 8; 0. 噪声; 施工噪声; 管线沿线临时遮挡措施，设备及时养护、维修; 10; 施工噪声; 管线沿线临时遮挡措施，设备及时养护、维修; 11; +1. 固废; 土石方、建筑垃圾、生活垃圾; 施工期土石方临时遮盖、回填，建筑垃圾和生活垃圾收集、清运、处置。; 5; 土石方 建筑垃圾、生活垃圾; 施工期土石方临时遮盖、回填 建筑垃圾和生活垃圾收集、清运、处置。; 6; +1. 运营期; 废水; 生产废水、生活废水; 回收水池、污泥浓缩池、生活污水管网、生活废水沉淀池; 45; 生产废水、生活废水; 回收水池、污泥浓缩池、生活污水管网、化粪池; 45; 0. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、吸声墙体材料; 6; 设备运行噪声; 基础减振、吸声墙体材料; 7; +1. 固废; 生活垃圾、污泥; 生活垃圾桶、污泥干化场、污泥填埋处置; 15; 生活垃圾、污泥; 生活垃圾桶、污泥干化场、污泥填埋处置; 16; +1. 生态措施投资; 绿化; 厂区绿化; 绿化面积为3229m2; 18; 绿化面积; 绿化面积为6000m2; 20; +2. 生态恢复; 厂区、输送管线周围植被恢复、绿化; 38; 生态恢复; 厂区、输送管线周围植被恢复、绿化; 38; 0. 风险防范投资; 风险防范; 泄漏风险防范措施; 泄漏报警装置及事故水池等; 22; 泄漏风险防范措施; 泄漏报警装置及事故水池等; 22; 0. 火灾爆炸防范措施; 灭火器、消火栓等; 15; 火灾爆炸防范措施; 灭火器、消火栓等; 15; 0. 合计; 194; 合计; 200; +6. 9、水平衡 本项目供水由本项目水厂清水池出水提供，清水池出水通过管道连接至高位自用水池中。项目区设置员工餐厅，用水主要包括生产用水、职工生活用水和绿化用水，废水主要为生活废水、冲厕废水。项目用水具体核算情况如下： - 生产用水 - 项目水厂生产用水来自三营镇三岔河水库，生产用水使用量为584万m3/a，16000m3/d，本项目生活用水与绿化用水均来自本项目生产的自来水。 - 生活用水 项目水厂员工共10人，厂区未设置生活区，驻厂值班人员为3人，非住宿职工7人，根据《云南省地方标准-用水定额》中城镇居民生活用水定额，住宿职工用水量按100L/（人·d）计，非住宿职工按30L/（人·d）计，则项目生活用水量为0.51m³/d，186.15m³/a。产污系数按0.8计，则废水产生量为0.408m³/d，148.92m³/a。 - 绿化用水 项目绿化面积为面6000㎡，根据《云南省地方标准-用水定额》园林绿化用水定额3L/（㎡·次）则用水量为18m³/d，6570m³/a（非雨天按240天计），绿化用水蒸发消耗，无废水产生。 项目项目用、排水情况见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 项目用排水情况表 序号; 用水项目; 用水量; 污水产生系数; 污水产生量. 日用水量（m³/d）; 年用水量（m³/a）; 日产生量（m³/d）; 年产生量（m³/a）. 1; 生产用水; 16000; 5840000; 0; 0; 0. 2; 生活用水; 0.51; 186.15; 0.8; 0.408; 148.92. 3; 绿化用水; 18; 6570; 0; 0; 0. 合计; 16000; 5840000; /; 0.408; 148.92. 办公生活用水 19.23 186.15 6570 自 来 水 化粪池 绿化、降尘用水 148.92 6756.15 自然吸收、 蒸发消耗 6570 城镇供水 5475000 水 库 水 5840000 5481756.15 358243.85 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 10、主要工艺流程及产污环节 - 项目建成后主要自来水的生产与供应，其过程主要为原水混合、絮凝沉淀、过滤消毒，管网输送。生产过程中产生的污染物包括生产噪声、生产废水、无组织废气、生活废水、生活垃圾等，本单位的工作流程及产污环节见图2-4。 加絮凝剂 排泥水W N N G W W N 填埋处置 上清液W 上清液W 反 冲 洗 水 排 泥 水 前加ClO2 后加ClO2 加絮凝剂 输水管道 原水 配水井 絮凝反应沉淀池 虹吸滤池 消毒 清水池 流量站 城市供水管网 二氧化氯发生器 加药间 回收水池 污泥浓缩池 干化场 污泥S N 硫酸、过氧化氢 氯酸钠 图例说明 W —废水 N —噪声 G —废气 S —固废 图2-2 运营期生产工艺流程及产物节点图 工艺流程简述： （1）原水混合 原水经输水管输水至配水井中，加入混凝剂，采用机械搅拌器进行搅拌混合，使得混凝剂的水解产物迅速混合到水体的每一个细部，并使水中胶体脱稳。经机械搅拌器混合均匀后配水至絮凝沉淀池。混凝剂采用碱式氯化铝，平均投加量为10mg/L。 （2）絮凝沉淀： 混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀，这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后，沿水区整个截面进行分配，然后缓慢地流向出口区，水中的颗粒沉于池底，污泥不断堆积并浓缩，定期排出池外。 （3）过滤消毒： 水经过滤后，浊度进一步降低，同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附，为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭，只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤，可以除去大多数细菌和病毒，但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用，同时它使城市水管末梢保持一定余氯量，以控制细菌繁殖且预防污染。主要是通过氯与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用，破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经送水泵房提升达到一定的水压，在通过配水管网送给用户。因夏季处理设施会生长藻类，在絮凝沉淀池处需设置投氯点，投二氧化氯杀藻。总加氯量平均1.0mg/L。 （4）消毒剂： 项目消毒采用二氧化氯多元素发生器，用浓度约98%硫酸、浓度约27.5%过氧化氢与浓度33%的氯酸钠溶液以等流量泵送入二氧化氯发生器内反应生成二氧化氯，二氧化氯溶液在通过水射器投加到滤后水中。反应式： 2NaClO3+H2O2+H2SO4=Na2SO4+2ClO2+O2+2H2O （5）污泥处理系统： 项目虹吸滤池产生的反冲洗水进入回收水池，上清液返回配水过程，泥浆水进入污泥浓缩池与絮凝沉淀池产生的排泥水一起在浓缩水池内进行处理，经处理后浓缩水池上清液进入回收水池，产生的污泥经干化后送至垃圾场填埋处理。

表三

一、主要污染源、污染物处理和排放 1、污染物治理及处理措施 （1）废水 本项目运营过程中产生的废水主要包括生产废水、生活废水和实验室废液。 生产废水 项目生产废水为排泥水和反冲洗水，排泥水来自絮凝沉淀池和回收水池，反冲洗水来自虹吸滤池。在项目运营过程中，虹吸滤池产生的反冲洗水进入回收水池，上清液返回配水过程，泥浆水进入污泥浓缩池与絮凝沉淀池产生的排泥水一起在浓缩水池内进行处理，经处理后浓缩水池上清液进入回收水池，产生的污泥经脱水干化后交由洱源海蓝环保科技有限公司处理。水厂生产期间产生的生产废水不外排。 生活废水 本项目运营期间水厂工作人员较少，生活污水产生量较小，本项目项目设置有水冲厕，项目水厂主要生活废水主要为冲厕废水、食堂废水以及洗漱废水，生活废水通过污水管道收集至化粪池中进行处理，经过处理的废水委托环卫部门定期使用吸污车进行转移处理，不外排。化粪池上方设置有井口与井盖，避免雨季雨水进入导致外溢而影响周围水质。 实验室废液 本项目运营过程中会对水厂的进出水进行检测，检测过程中会产生少量的实验室废液，实验室废液属于危废，实验室废液经过收集后，暂存于实验室专用储桶中，并设置台账进行记录，定期委托有资质的单位进行运输处置。 综上分析，项目废水可做到零排放，对周围地表水环境的影响不大。 （2）废气 项目废气主要包括污泥干化场废气与食堂油烟等。 本项目环评阶段，设计使用盐酸与氯酸钠溶液制取二氧化氯作为消毒剂，消毒剂制备过程中会有少量无组织氯气以及氯化氢，实际验收阶段，项目采用硫酸、双氧水和氯化钠制取二氧化氯作为自来水的消毒剂，原本消毒剂制备过程中会产生少量的氯气与氯化氢将不会产生，本项目消毒剂制备过程主要在二氧化氯发生器内密闭进行，生产设备正常运行时将不会产生废气，减小了项目对周围环境的影响。 污泥干化场废气 本项目运营过程中会产生少量的污泥，污泥干化过程中会产生一定量颗粒物，呈无组织排放状况，由于本项目污泥产生量较少，且污泥本身不含有毒成分，污泥干化场废气对周围环境及敏感点影响很小。且厂区绿化面积较大，降低了无组织排放的颗粒物对周围环境空气造成的影响。 食堂油烟 本项目设置有食堂供给工作人员用餐，用餐人数较少，属于小型食堂，炊煮过程中产生的油烟较小，经过抽油烟机收集处理后，通过烟囱排出，自然扩散后对周围环境影响较小。 - （3）噪声 项目营运期噪声主要来自机械设备噪声。主要产生噪声的设备有磁力驱动泵、离心泵、搅拌机等，厂区内主要的机械设备都设置在厂房内，通过厂房隔音与距离衰减后对周围环境影响较小。 （4）固体废物 污泥 项目运营期主要的生产固废为污泥，污泥是由排泥废水和反冲洗水沉淀之后产生，污泥在污泥浓缩池进行浓缩处理后，通过污泥泵抽入污泥干化场进行干化处理，污泥干化后交由洱源海蓝环保科技有限公司处理，污泥产生量约为32t/a。 生活垃圾 本项目生活垃圾主要来自于办公室、厨房，本项目工作人员较少，生活垃圾的产生量相对较小，本项目水厂工作人员共计10人，生活垃圾产生量约为5kg/d，1.825t/a。水厂内办公室、厨房以及公共区域均设置有若干垃圾桶，水厂每日对生活垃圾进行集中收集，暂存于水厂内的生活垃圾箱中，并委托环卫部门定期进行清运。 本项目产生固体废弃物均得到了100%的合理处置，对周围环境基本无影响。

表四

1、洱源县第二自来水厂供水工程环评报告表主要结论 2013年8月洱源县润源水务有限公司委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制完成《洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表》，以供建设单位上报大理州环保局审批。 （1）施工期环境影响分析结论 ①项目施工期在扬尘产生量较大的工作面采用湿法作业，建筑材料在运输过程中，使用篷布等遮盖物，并在清运的土方和垃圾表面喷洒水，对施工机械加强管理，施工期间产生的粉尘、SO2、烟尘、NO2、CO等废气对周围环境影响很小。随着施工期的结束，影响将随之消失。 ②施工废水和生活废水经过沉淀处理后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，严禁外排，试压废水产生量较小，水质成分较简单，经简易沉淀后就就近排入附近沟渠施工废水对周围地表水环境的影响较小，随着施工期的结束，影响将随之消失。针对不同的施工地点，设置临时旱厕或使用村落内的公共厕所收集施工人员粪便，减少生活废水的产生量。 ③施工期间产生的噪声会对区域内造成一定的影响，但由于施工中噪声等级较大的施工机械作业时间相对短暂，而且噪声具有的随机性和无规律性，因此随着施工的结束，这些影响也随之消失。 ④施工期间产生的土石方作为回填和绿化覆土使用，建筑垃圾经临时收集点进行分类收集回收利用后，按照洱源县对建筑垃圾的处置方式进行处置。生活垃圾在城区施工时优先使用城区生活垃圾收集桶进行收集，对无生活垃圾收集点的区域设置临时生活垃圾收集点进行收集，经收集后由环卫部门进行处置。施工期间产生的各种固体废物均得到合理处置，对周围环境的影响不大。 （2）运营期环境影响结论 ①运营期对污泥浓缩池和干化场加强管理，干化场设置顶棚，并合理进行绿化，盐酸堆放场地加强管理，并加强通风，职工食堂油烟通过自然稀释扩散。运营期间产生的大气污染物对周围环境空气的影响不大。 ②排泥水和反冲洗水经污泥处理系统处理后回用于配水过程。生活区设置旱厕，生活废水设置临时沉淀池进行沉淀处理后用于道路浇洒，严禁外排，运营期产生的废水均得到合理处置，对周围环境的影响不大。 ③运营期间噪声主要为水泵和二氧化氯发生器产生的噪声，通过厂房阻隔和基础减振处理后，产生的噪声可达到GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围环境的影响较小。 ④项目采用自然干化场处理污泥，该污泥不属于有毒危险固废，仅为一般固废，从原水的水质检测结果可以分析，该污泥的重金属污染物含量较小，经脱水处理后至送至垃圾填埋场进行填埋处置。生活垃圾经分类收集后定期由环卫部门清运处理，对周围环境影响很小。 （3）环境影响分析总结论 本项目对环境的影响主要表现为施工期产生废水、施工扬尘、施工噪声、水土流失，但均可采取措施加以减免，运行期产生的生产废水经处理后返回配水，生活污水经沉淀处理后用于道路浇洒，生活垃圾和污泥均采取合理方式处置，针对环境风险，工程设计和环评均提出了防范措施，本环评认为只要认真落实工程设计和本报告提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施，项目从环境保护的角度来看是可行的。 2、建设项目环评批复要求 建设单位于2013年8月委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制完成《洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表》，2013年8月27日取得大理州环境保护局出具的《关于洱源县第二自来水厂供水工程环境影响报告表的批复》（大环审[2013]62号），同意项目建设。批复内容如下： 洱源县第二自来水厂拟建于洱源县三营镇永联村委会谢家坡，建设内容包括原水输水工程、水厂建设工程、清水输水管道工程及城区配水管网工程。原水输水管线长16576m，清水输水管线长1620m，城区配水管网长29389m。水厂占地面积7670.5m2，供水范围6.71km²，主要服务范围为洱源县城区及周边三营镇永联村委会。水厂规划供水量近期（2020年）为15000m3/d，远期（2030年）为20000m3/d，取水点为三岔河水库。项目总投资5991.37万元，其中环保投资194万元。 经研究，批复如下： - 同意该项目按照《报告表》所述的地点、性质、建设规模和环境保护对策措施进行建设。 - 严格执行环境保护的有关法律法规，《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。 - 项目建设及运行过程中应做好以下工作： - 加强施工期环境管理。妥善处置各类固体废弃物，严禁乱堆乱弃，施工废水经收集沉淀处理后回用于施工或施工区洒水降尘，管线靠近水体、跨越水体施工时，须做好对水体的保护措施，严禁将废水和各类固体废物排入地表水体。 - 合理选择管线施工工艺，严格按照施工方案施工，减少地表开挖。优化工程和施工设计，采取有效措施，减小项目建设对周边环境的影响。 - 工程施工应严格落实噪声及扬尘污染防治措施，防止施工扰民。同时落实相应的截排水及拦挡措施，防止发生水土流失。 - 做好水厂运行期产生的反冲洗水和排泥水的回收利用工作，禁止直接外排；生活污水经沉淀处理后用于绿化浇洒。 - 运行期落实污泥处置措施。污泥脱水、干化后与生活垃圾一并委托环卫部门及时清运处理。厂区污泥干化场、临时堆场应采取“三防”措施，防止发生二次污染。 - 加强厂区绿化，合理布置产噪设备，采取消声、减振措施降低噪声源强，同时加强设备的维护和保养，减轻项目运行产生的噪声对周围环境的影响。 - 运营期加强对供水水质的监测与分析，强化对水处理设备的日常管理和维护，确保出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。同时制定切实可行的环境风险应急预案，强化水质安全的风险措施，确保饮用水安全。 - 按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关要求加强水源地管理。保护现有水源地及其支流周围生态环境，防止水源水质受到污染，影响饮用水安全。 - 项目应严格执行环保“三同时”制度，完工后按国家建设项目环境保护管理程序向我局申请试运行及峻工环保验收。 - 请接到本批复后10日内，将《报告表》和批复送洱源县环保局，请洱源县环保局做好项目日常环保监督管理。大理州环境检查支队负责该项目环境保护“三同时”监督检查工作。 3、环评报告表中环保措施落实情况 本项目环评阶段要求建设内容环保措施落实情况见表 4-1。 表 4-1 环评报告表中环保措施落实情况表 治理项目; 环评报告表中环保措施要求; 实际落实情况; 效果. 水污染治理措施; ①排泥水和反冲洗水经污泥处理系统处理后回用于配水过程； ②生活区设置旱厕，生活废水设置临时沉淀池进行沉淀处理后用于道路浇洒，严禁外排。; ①经现场调查，本项目反冲洗水进入回收水池沉淀处理后，上清液返回配水过程，下层泥浆水进入污泥浓缩池与絮凝沉淀池产生的排泥水一起在浓缩池内进行处理，经处理后浓缩水池上清液进入回收水池； ②经现场调查，本项目设置有水冲厕，项目运营期生活废水冲厕废水一同排入化粪池中进行处理，经过处理后的废水委托环卫部门定期使用吸污车转移处理，生活废水不外排。 ③项目运营过程中会产生实验室废液，属于危险废物，实验室废液统一收集于实验室中专用储桶储存，定期委托有资质的单位运输处置。; 满足环评要求. 大气污染治理措施; ①运营期对污泥浓缩池和干化场加强管理，干化场设置顶棚，并合理进行绿化； ②盐酸堆放场地加强管理，并加强通风； ③职工食堂油烟通过自然稀释扩散。; ①经现场调查，本项目运营期产生的脱水污泥均堆放在污泥干化场内进行干化，污泥干化场设置有顶棚，厂区内绿化面积符合环评要求； ②经现场调查，本项目运营期在满足日常生产需求的前提下，改变消毒剂制备工艺，不再使用盐酸进行制备，消毒剂制备与使用过程中无氯化氢废气产生； ③经现场调查，职工食堂内安装抽油烟机机，可满足食堂油烟处理。; 满足环评要求. 噪声污染防治措施; 噪声通过厂房阻隔和基础减振处理。; ①经现场调查，项目主要产噪设备均设置在厂房内，并对产噪设备设置基础减震，并加强维修保养；; 满足环评要求. 固废防治措施; ①污泥采用自然干化场处理，干化后的污泥送至垃圾填埋场进行填埋处置； ②生活垃圾经分类收集后定期由环卫部门清运处理。; ①经现场调查，本项目运营中产生的污泥经过干化后交由洱源海蓝环保科技有限公司处理，对周围环境影响较小； ②项目生活办公区均设置有垃圾桶，生活垃圾经过集中分类收集后，暂存于厂区内的生活垃圾箱中，委托环卫部门定期进行清运。; 满足环评要求. 4、环评批复要求实际落实情况 项目环评提出的污染防治对策措施及环评批复要求执行情况见下表。 表4-2 环评审批意见执行情况 序号; 项目环评批复意见要求; 实际执行情况; 对比要求. 1; 一、同意该项目按照《报告表》所述的地点、性质、建设规模和环境保护对策措施进行建设。 洱源县第二自来水厂拟建于洱源县三营镇永联村委会谢家坡，建设内容包括原水输水工程、水厂建设工程、清水输水管道工程及城区配水管网工程。原水输水管线长16576m，清水输水管线长1620m，城区配水管网长29389m。水厂占地面积7670.5m2，供水范围6.71km²，主要服务范围为洱源县城区及周边三营镇永联村委会。水厂规划供水量近期（2020年）为15000m3/d，远期（2030年）为20000m3/d，项目总投资6000万元，其中环保投资200万元。; 洱源县第二自来水厂建设地点为洱源县茈碧湖镇永联村委会谢家坡，水厂中心地理位置为东经99°29′23.8″，北纬26°8′34.7″，建设内容包括原水输水工程、水厂建设工程、清水输水管道工程及城区配水管网工程。原水输送管线长19998m、清水输送管线长2380m，城区配水管网长29987m。水厂总占地面积7670.5m2，供水范围6.71km2，主要服务范围为洱源县城区及周边三营镇永联村委会。水厂目前供水量可达到15000m3/d，取水点为三岔河水库。项目总投资5991.37万元，其中环保投资194万元。; 满足. 2; 二、严格执行环境保护的有关法律法规，《报告表》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。; 二、经调查，项目已执行环境保护的有关法律法规，将《报告表》作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。; 满足. 3.1; 三、项目建设及运行过程中应做好以下工作： （一）加强施工期环境管理。妥善处置各类固体废弃物，严禁乱堆乱弃，施工废水经收集沉淀处理后回用于施工或施工区洒水降尘，管线靠近水体、跨越水体施工时，须做好对水体的保护措施，严禁将废水和各类固体废物排入地表水体。; （一）本项目施工期安排专人对项目区固废进行收集处理，建筑垃圾统一收集后部分回收利用，不可回收利用部分按照洱源县对建筑垃圾的处置要求进行处置，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；施工废水通过设置临时沉淀池进行处理，处理后会用于混凝土搅拌于施工区洒水降尘。废水和各类固体废物均得到妥善处理。; 满足. 3.2; （二）合理选择管线施工工艺，严格按照施工方案施工，减少地表开挖。优化工程和施工设计，采取有效措施，减小项目建设对周边环境的影响。; （二）本项目管线施工过程中根据现场情况合理选择施工工艺，尽量减少地表开挖，缩短施工工期，减少项目施工对周围环境的影响。经现场调查，管线开挖部分已得到绿化恢复，目前生态恢复良好。; 满足. 3.3; （三）工程施工应严格落实噪声及扬尘污染防治措施，防止施工扰民。同时落实相应的截排水及拦挡措施，防止发生水土流失。; （三）本项目施工过程中加强了对施工人员的培训，严格执行环评中要求的噪声以及扬尘防治措施。同时根据施工现场的实际情况采取了相应的截排水及拦挡措施，减少了水土流失。; 满足. 3.4; （四）做好水厂运行期产生的反冲洗水和排泥水的回收利用工作，禁止直接外排；生活污水经沉淀处理后用于绿化浇洒。; （四）本项目运营期产生的反冲洗水通过回收水池处理，上清液返回配水过程，泥浆水进入污泥浓缩池与絮凝沉淀池产生的排泥水一起在浓缩水池内进行处理，经处理后浓缩水池上清液进入回收水池，生产废水均不外排；生活废水经过化粪池处理后，委托环卫部门转移处置。; 满足. 3.5; （五）运行期落实污泥处置措施。污泥脱水、干化后与生活垃圾一并委托环卫部门及时清运处理。厂区污泥干化场、临时堆场应采取“三防”措施，防止发生二次污染。; （五）本项目运营期产生的污泥经过脱水干化后，及时交由洱源海蓝环保科技有限公司处理，厂区污泥干化场、临时堆场均按环评要求建设。; 满足. 3.6; （六）加强厂区绿化，合理布置产噪设备，采取消声、减振措施降低噪声源强，同时加强设备的维护和保养，减轻项目运行产生的噪声对周围环境的影响。; （六）本项目运营期主要产噪设备均设置在厂房内部，并安装了基础减震设施，并定期对机械设备进行保养检修。水厂内外均设置有绿化带，减少了噪音对周围环境的影响。; 满足. 3.7; （七）运营期加强对供水水质的监测与分析，强化对水处理设备的日常管理和维护，确保出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。同时制定切实可行的环境风险应急预案，强化水质安全的风险措施，确保饮用水安全。; （七）本项目运营期对供水水质定期进行监测与分析，同时对水处理设备定期维护与检修，运营过程中确保了出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。本项目目前已按要求编制环境风险应急预案。; 满足. 3.7; （八）按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关要求加强水源地管理。保护现有水源地及其支流周围生态环境，防止水源水质受到污染，影响饮用水安全。; （八）本项目运营过程中严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关要求对水源地进行管理，对水源地及其支流周围生态环境采取保护措施，预防水源水质受到污染，影响饮用水安全。; 满足. 4; 四、项目应严格执行环保“三同时”制度，完工后按国家建设项目环境保护管理程序向我局申请试运行及峻工环保验收。; 四、本项目严格执行环境保护设施与主体工程同时设计同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。调试设备运转稳定后，目前开始了竣工环保验收工作。; 满足. 5; 五、请接到本批复后10日内，将《报告表》和批复送洱源县环保局，请洱源县环保局做好项目日常环保监督管理。大理州环境检查支队负责该项目环境保护“三同时”监督检查工作。; 五、本项目《报告表》和批复已送至大理州生态环境局洱源分局，在对日常监督工作中本单位积极配合。; 满足. 备注; 根据核对有关资料和实地调查，对建设项目环评审批意见5条，5条满足，满足率100%。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： - 质量保证 - 监测分析方法 - 建设项目竣工环境保护验收监测的质量保证和质量控制按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》《环境水质监测质量保证手册》（第四版）《空气和废气检测质量保证手册》（第四版）中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 - 检测技术 - 本次竣工验收监测严格按照云南通际环境检测技术有限公司的《质量手册》要求实施。云南通际环境检测技术有限公司系有省级计量认证合格证书的资质单位，本公司监测人员均进行岗位培训，并通过考核，获得公司颁发的上岗证。参加本项目监测的有关人员均持有项目分析上岗证，所有数据经过三级审核，监测分析方法采用通过认证标准方法，所有仪器均通过计量检定。 - 验收检测人员 - 参加本次验收监测的技术人员均经过考核并持有上岗证书，具有较丰富的专业知识和工作实践经验，保证了本次验收监测的顺利进行。 - 质量控制 - （1）废气质量控制 - ①验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，监测数据严格实行复核审核制度。 - ②尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程30%-70%之间。 - ③采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在监测时确保其采样流量。 - 噪声质量控制 - 噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质量控制按国家环境局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。检测时使用计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计在监测前后进行校准，声级计测量前后仪器的示值偏差相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

表六

验收监测内容 1、监测内容 项目主要污染物为废气、废水、噪声、固废，需要做检测的有废气、噪声；具体监测情况见下表； 表6-1 项目监测内容一览表 监测对象; 位置; 监测项目; 执行标准; 监测 单位. 废气; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 委托有资质的监测机构. 噪声; 厂界东、南、西、北侧、敏感点; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 2、样品情况 - 项目检测样品情况见下表； 表6-2 样品基本情况 样品类别; 样品名称; 采样点位; 采样频次; 采样人员; 采样时间; 分析时间. 天数; 次/天. 废气; 无组织废气; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位; 2; 3; 杨顺李 杨 瑞; 2022.06.26-27; 2021.06.26-27. 噪声; 厂界噪声; 厂界东、南、西、北侧各1个点位; 2; 昼、夜各1次; 杨顺李 杨 瑞; 2021.06.26-27; 2021.06.26-27. 3、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限 表6-3 检测分析方法及主要仪器设备一览表 分析项目; 检测方法; 监测仪器及型号; 最低检出限; 分析 人员. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995及修改单生态环境部公告2018年第31号; 众瑞环境空气综合采样器/ZR-3920型分析天平（万分之一）/FA2004B; 0.001mg/m³; 杨学娇. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; AWA5688多功能声级计; /; 杨顺李 杨 瑞.

表七

验收监测期间生产工况 本项目进行自来水生产与供应工作，项目设计产量为15000m3/d，实际产量约为15000m3/d，建设内容：配水井、絮凝沉淀池、虹吸滤池 、清水池、综合办公楼、加氯加药间、值班室及配建相关附属设施。 验收监测期间应在主体工程运行稳定、环境保护设施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护设施和尚无污染负荷部分的环保设施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方式进行。云南通际环境检测技术有限公司于2002年6月26-27日对洱源县第二自来水供水工程（近期）产生的废气、噪声进行监测。验收监测期间，项目各废气处理设施、废水处理设施等环保设施均按设计要求建设，运行正常，监测数据有效。 验收监测结果： 1、废气监测结果 项目监测期间废气监测结果见下表： 表7-1 项目厂界无组织废气监测结果 检测点位; 样品编号; 检测日期; 检测时段; 总悬浮颗粒物 检测结果（mg/m³）; 标准值（mg/m³）; 达标性. 上风向1#; 2022061702FQ01-1-1; 2022. 06.26; 10:00-11:00; 0.205; 1.0; 达标. 2022061702FQ01-1-2; 12:00-13:00; 0.138. 2022061702FQ01-1-3; 14:00-15:00; 0.185. 下风向2#; 2022061702FQ02-1-1; 10:00-11:00; 0.275. 2022061702FQ02-1-2; 12:00-13:00; 0.299. 2022061702FQ02-1-3; 14:00-15:00; 0.255. 下风向3#; 2022061702FQ03-1-1; 10:00-11:00; 0.366. 2022061702FQ03-1-2; 12:00-13:00; 0.322. 2022061702FQ03-1-3; 14:00-15:00; 0.349. 下风向4#; 2022061702FQ04-1-1; 10:00-11:00; 0.433. 2022061702FQ04-1-2; 12:00-13:00; 0.368. 2022061702FQ04-1-3; 14:00-15:00; 0.417. 上风向1#; 2022061702FQ01-2-1; 2022. 06.27; 10:00-11:00; 0.182; 1.0; 达标. 2022061702FQ01-2-2; 12:00-13:00; 0.161. 2022061702FQ01-2-3; 14:00-15:00; 0.209. 下风向2#; 2022061702FQ02-2-1; 10:00-11:00; 0.296. 2022061702FQ02-2-2; 12:00-13:00; 0.230. 2022061702FQ02-2-3; 14:00-15:00; 0.279. 下风向3#; 2022061702FQ03-2-1; 10:00-11:00; 0.342. 2022061702FQ03-2-2; 12:00-13:00; 0.369. 2022061702FQ03-2-3; 14:00-15:00; 0.418. 下风向4#; 2022061702FQ04-2-1; 10:00-11:00; 0.456. 2022061702FQ04-2-2; 12:00-13:00; 0.437. 2022061702FQ04-2-3; 14:00-15:00; 0.394. 从表7-1可知，本项目水厂厂界上、下风向厂界处4个监测点位的TSP浓度在0.138~0.456mg/m3之间，可满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》中厂界浓度限值要求（即厂界处的颗粒物浓度≤1.0 mg/m3）。 - 噪声监测结果 - 项目监测期间噪声监测结果见下表； 表7-2 噪声检测结果表 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 昼间噪声值 dB（A）; 昼间达标情况（60dB（A））; 夜间噪声 值 dB（A）; 夜间达标情况（50dB（A））. 检测结果; 检测结果. 厂界东; 2022. 06.26; 56.8; 达标; 44.6; 达标. 厂界南; 56.7; 达标; 46.4; 达标. 厂界西; 53.7; 达标; 44.3; 达标. 厂界北; 55.1; 达标; 44.9; 达标. 厂界东; 2022. 06.27; 57.1; 达标; 42.8; 达标. 厂界南; 57.1; 达标; 42.7; 达标. 厂界西; 54.9; 达标; 43.0; 达标. 厂界北; 55.9; 达标; 43.6; 达标. 备注; 检测点位详见附件检测点位图。. 根据表7-2的监测结果可知，项目东、南、西、北侧厂界处昼间噪声值在53.7~57.1dB（A）范围内，夜间噪声值在42.8~46.4dB（A），对照标准值可知，各监测点位处的昼、夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。

表八

验收检测结论： 项目验收情况与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号中第八条中不符合验收情况对比，见下表： 表8-1 项目与暂行办法的符合性情况 序号; 不得提出验收合格的情形; 企业的落实情况; 对比情况. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；; 已按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用；; 不属于. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；; 污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定；污染物排放符合总量控制指标要求；; 不属于. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；; 环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动；; 不属于. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；; 建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏；; 不属于. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；; 项目属于排污登记管理，已进行排污登记。; 不属于. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；; 项目属于分期建设，其使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能满足其相应主体工程需要；; 不属于. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；; 建设单位建设项目未违反国家和地方环境保护法律法规。; 不属于. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；; 验收报告的基础资料数据基本可信，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理；; 不属于. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 项目不属于“其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的”。; 不属于. 2、环保设施调试运行效果 （1）环保设施处理效率监测结果 ①废气治理设施 根据云南通际环境检测技术有限公司（通际环检字[2022]第2022061702号）“检测报告”厂界废气检测结果分析，项目在运行期产生的废气污染物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，项目废气排放浓度能满足环评报告表中设计的排放浓度要求，废气排放是可行的。 ②废水治理设施 项目产生的生产废水为排泥水和反冲洗水，虹吸滤池产生的反冲洗水进入回收水池，上清液返回配水过程，泥浆水进入污泥浓缩池与絮凝沉淀池产生的排泥水一起在浓缩水池内进行处理，经处理后浓缩水池上清液进入回收水池，下层污泥通过污泥泵抽出进行干化，本项目生活污水经污水管道进入化粪池中进行处理，委托环卫部门定期使用吸污车对化粪池废水进行转移处理；项目实验室废液经专用桶进行收集后，委托有相关资质单位进行处置。项目废水不外排，对周边环境影响较小。 ③噪声治理设施 根据云南通际环境检测技术有限公司（通际环检字[2022]第2022061702号）“检测报告”厂界噪声检测结果分析，项目在运行期产生的噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，因此厂界噪声达标排放。 ④固体废弃物治理设施 本项目生产期间产生的固体废物包括生活垃圾和污泥，生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门清运处理；干化池污泥经干化后，交由相关部门清运处理，本项目产生的固体废弃物均得到了100%的合理处置，对周边环境影响较小。 - （2）污染物排放监测结果 - ①废水验收结论 项目运营过程中用水主要为生产用水、生活办公用水、食堂用水以及绿化用水程，绿化用水通过自然蒸发消耗，无废水产生；项目废水主要包括生活废水、生产废水以及实验室废水。 项目区设置1座6m³化粪池，生活污水通过污水管道收集至化粪池中进行处理，经处理后的废水定期委托环卫部门通过吸污车进行转移处理；项目生产废水为排泥水和反冲洗水，反冲洗水进入回收水池，上清液返回配水过程，泥浆水进入污泥浓缩池与絮凝沉淀池产生的排泥水一起在浓缩水池内进行处理，经处理后浓缩水池上清液进入1座327m³回收水池处理，生产废水不外排；实验室废液的产生量约为0.02t/a，集中收集在项目区实验室中，并委托有资质的单位进行处置。本项目废水不外排。 - ②废气验收监测结论 - 本项目污泥干化过程中会产生一定量的颗粒物，呈无组织排放状况，经监测，排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求；食堂油烟经油烟净化器处理后，经大气稀释扩散，排入大气环境中。因此，该项目大气污染物综合排放符合验收标准。 ③噪声验收监测结论 厂区内主要的产噪设备均设置在厂房内，且并对产噪设备设置基础减震设施。根据此次对项目四侧厂界噪声监测结果显示，项目运营期各侧厂界处的噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，即厂界均达标，对周围环境影响很小。 - ④固体废弃物验收结论 - 本项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、污泥。办公生活垃圾与污泥均属于一般固废。生活垃圾的产生量约1.825t/a，由厂区内的垃圾收集桶集中收集后委托环卫部门定期清运处理；生产过程中产生的污泥通过污泥干化场处理后，委托垃圾填埋场进行转移填埋，本项目产生固体废弃物均得到了100%的合理处置，对周围环境影响很小。 - 综上所述，“洱源县第二自来水厂供水工程建设项目”在建设过程中，能够认真执行“环评制度”和“三同时”制度，投入足够的资金对废气、废水、噪声、固废主要污染源配置响应的环保设施，取得了较好的环境效益，具备申请建设项目竣工环境保护验收的条件。 - 3、工程建设对环境的影响结论 - 根据《洱源县第二自来水厂供水工程建设项目竣工验收检测报告》，项目废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固废处理率达到100%，项目建设过程中对周围大气环境、声环境、地表水环境影响较小，达到验收标准。 4、建议 （1）建设单位必须认真执行“三同时”的管理制度，切实落实环境影响报告表中的环保措施，建立健全管理制度和监督管理制度，确保运营期各种污染物达标排放。 （2）加强企业管理的同时，强化职工的环保教育，提高环境保护的意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产，落实好厂区绿化工作。 （3）定期检查维修各项治理设备的正常运行，加强维护人员的管理意识，确保设备稳定运行，以减少环保污染事故的发生。 （4）目前化验室产生的实验废液采用专用储桶进行收集，并设置相关台账，但由于产生量较少，未找到合适相关单位进行处理，应尽快委托相关危废处理资质单位进行收集处理。 （5）若建设方的经营规模、产品类型及工艺等内容发生变化，跟所提供资料差别较大，请另外去当地环保部门办理相关环保手续。 5、整改措施 ①现场存在的问题 a项目干化场内设有一个排水口，排水管直接排入周边雨水沟渠。 B环评阶段要求干化场进行设置顶棚措施，实际未设置顶棚措施。 - ②建议整改措施 - a将干化场内的排水口进行封堵，以防干化污泥废水排入周边水体。 - B对干化场进行顶棚覆盖措施。 - ③整改情况 - 建设单位已于2023年1月对干化场排水口进行封堵，防止含泥废水进入周边地表水体，已对干化场进行顶棚覆盖措施的建设，目前已整改完成。 - 干化场排水口进行封堵 - 干化场顶棚进行设置

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 洱源县第二自来水厂供水工程 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 大理州洱源县茈碧湖镇永联村委会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  | 自来水生产和工业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建√ 改扩建□ 技术改造□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 15000m3/d |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 15000m3/d |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 昆明阳光恒业环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  |  |  |  | 大理白族自治州环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 大环审[2013]62号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环评批复 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2017年7月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2022年06月22日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 洱源县润源水务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 洱源县润源水务有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91532930MA6NEYMJ3G001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 云南通际环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 15000m3/d |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 5991.37 |  |  |  |  |  | 环保投资字概算（万元） |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 57 |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 10.5 | 噪声治理（万元） |  |  | 8.5 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 85 | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | 21 |  | 其他（万元） |  | 18 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 365d |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 洱源县润源水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91532930MA6NEYMJ3G |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  |  |  | 原有排放量（1） |  |  |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  | 本期工程“以新带老”消减量（8） |  |  |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物（危废） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；3、原有排放量引用自环评补充报告。

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目雨污分流图

附图4  项目周边关系图

附件

附件1  环境影响报告表批复

附件2  洱源县洱海流域管理局同意项目土地报批的情况说明

附件3  生态红线查询报告

附件4  登记回执

附件5  竣工验收检测报告

附件6 营业执照

附件7 取水许可证

附件8 回收批复

附件9 污泥处置协议